## Septico Casa de máquinas
Caudal de diseño (L/s) | 0.021 |  |  |  |  | Bruto: Volumen total considerando la altura útil + borde libre
Tiempo de retención hidráulica FAFA (horas) | 5.25 |  |  |  |  | Asumido: Volumen considerando el diámetro y altura elegidos
Tiempo de retención hidráulica T. Séptico (horas) | 22 |  |  |  |  | Requerido: Volumen calculado a partir de los tiempos de retención
Diámetro FAFA (m) | 0.75 | VOLUMEN DEL SISTEMA | Asumido | Requerido | Bruto
Diámetro T. Séptico (m) | 1.5 | Volumen tanque séptico (m3) | 1.5904 | 1.6632 | 1.8555
Altura útil h (m) | 1.2 | Volumen FAFA (m3) | 0.53014 | 0.3969 | 0.6185
Borde libre | 0.2 | Volumen total módulo (m3) | 2.1206 | 2.0601 | 2.474
ALTURA ÚTIL |  | TIEMPO DE RETENCIÓN FAFA |  |  |  |  | TIEMPO DE RETENCIÓN T. SÉPTICO
A partir del volumen útil requerido se elige el valor de la profundidad (altura) útil del sistema, considerando la Tabla E.3.3 del RAS 2000
DIÁMETRO
En el RAS se recomienda un diámetro interno mínimo de 1.10 m para el tanque séptico

## Septico Captación
Caudal de diseño (L/s) | 0.003 |  |  |  |  | Bruto: Volumen total considerando la altura útil + borde libre
Tiempo de retención hidráulica FAFA (horas) | 5.25 |  |  |  |  | Asumido: Volumen considerando el diámetr y altura elegidos
Tiempo de retención hidráulica T. Séptico (horas) | 24 |  |  |  |  | Requerido: Volumen calculado a partir de los tiempos de retención
Diámetro FAFA (m) | 0.75 | VOLUMEN DEL SISTEMA | Asumido | Requerido | Bruto
Diámetro T. Séptico (m) | 1.5 | Volumen tanque séptico (m3) | 1.5904 | 0.2592 | 1.8555
Altura útil h (m) | 1.2 | Volumen FAFA (m3) | 0.53014 | 0.0567 | 0.6185
Borde libre | 0.2 | Volumen total módulo (m3) | 2.1206 | 0.3159 | 2.474
ALTURA ÚTIL |  | TIEMPO DE RETENCIÓN FAFA |  |  |  |  | TIEMPO DE RETENCIÓN T. SÉPTICO
A partir del volumen útil requerido se elige el valor de la profundidad (altura) útil del sistema, considerando la Tabla E.3.3 del RAS 2000
DIÁMETRO
En el RAS se recomienda un diámetro interno mínimo de 1.10 m para el tanque séptico

## Trampa de grasas
| Ingresar datos |  | Resultados
Caudal diseño Qd (L/s) | 0.9 | Volumen de la Trampra V (L) | 162
tiempo de retención hidráulico tr (s) | 180 | Área superficial de la trampa A (m2) | 0.225
Velocidad ascendente Va (m/s) | 0.004 | Largo Trampa L (m) | 0.67082
|  | Ancho Trampa B (m) | 0.33541
|  | Altura Trampa H (m) | 0.72
|  | Ubicación del bafle Ub (m) | 0.50312
|  | Altura del bafle Hb (m) | 0.648
|  | Espacio entre bafle y fondo (m) | 0.072
RAS 2000