## Desareandor
1. DIÁMETRO Y PESO ESPECÍFICO
| Diámetro partícula d (mm) | 0.01
| Peso específico del material ρs (g/cm3) | 2.65
| Temperatura °C | 20
2. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN W
Metodología A | [8 empty] | Metodología B |  | Ley de Allen (Para flujo de transición)
Arkhangelski (1935) |  | Nomograma Stokes y Sellerio |  | OWENS |  | Scotti – Foglieni |  |  | STOKES (para flujo laminar) |  | Iteración N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
W (m/s) | 0.00692 | W Stokes (m/s) | 0.02 | Constante K | 1.28 | Diámetro partícula d (mm) | 0.01 |  | Viscosidad cinemática ŋ (cm^2/s) | 0.010105 | Peso específico del material ρs (g/cm3) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
|  | W Sellerio (m/s) | 0.02 | Peso específico del material ρs (g/cm3) | 2.65 | W (m/s) | 0.0121 |  | Peso específico del material ρs (g/cm3) | 2.65 | Diámetro partícula d (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | Diámetro partícula d (mm) | 0.01 |  |  |  | Diámetro partícula d (mm) | 0.01 | Reynolds | 0.00088036 | 0.00087872 | 0.00087791 | 0.0008775 | 0.0008773 | 0.0008772 | 0.00087715 | 0.00087713 | 0.00087711 | 0.00087711
|  |  |  | W (m/s) | 0.0051994 |  |  |  | Vs (m/s) | 8.896e-05 | Coeficiente de arrastre CD | 27363.0759 | 27413.8474 | 27439.2212 | 27451.8934 | 27458.2198 | 27461.3778 | 27462.9539 | 27463.7406 | 27464.1332 | 27464.3291
[9 empty] | Reynolds | 0.00088036 | Vs (m/s) | 8.8795e-05 | 8.8713e-05 | 8.8672e-05 | 8.8651e-05 | 8.8641e-05 | 8.8636e-05 | 8.8634e-05 | 8.8632e-05 | 8.8632e-05 | 8.8631e-05
W Promedio método A (m/s) | 0.012844
MULTIPLICAR DATOS * 10^(-2) para obtener Viscosidad en unidades de cm^2/s
OWENS
Scotti – Foglieni
Nomograma Stokes y Sellerio |  |  |  | Tabla Arkhangelski (1935)
W Final (m/s) | 8.896e-05
3. CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEL DESARENADOR
|  | Área Superficial del desarenador As (m2) | 4.0468 | Se calcula el Área Superfical, considerando un factor de seguridad a partir de la tabla Porcentaje de remoción vs Carga de tratamiento. Buen comportamiento n=1/3. Para una eficiencia del 90%. K=3.6
|  | Coeficiente de seguridad K | 3.6
|  | Caudal Q (m3/s) | 0.0001
|  | Altura h (m) | 1 | Debe estar entre 0.75 y 1.5m (RAS)
|  | W (m/s) | 8.896e-05
|  | Área Transversal At (m2) | 1.0058 | At = h*b
|  | Velocidad de flujo V (m/s) | 9.9421e-05 | V = Q/At
|  | Ancho desarenador b (m) | 1.0058 | b=As/L
|  | Longitud desarenador L (m) | 4.0233 | L= 2*RAIZ(As)
|  | Tiempo de retención (s) | 40467.5306
|  | V/W | 1.1176 | Esta relación debe ser menor a 20 (RAS)
|  | Volumen del tanque (m3) | 4.0468 | V= h*L*b
|  | Carga superficial (m3/m2/día) | 2.135
4. VELOCIDAD LÍMITE QUE RESUSPENDE EL MATERIAL
|  | Factor de fricción para desplazamiento horizontal (f) |  | Velocidad límite que resuspende el material
|  | rugosidad absoluta Ks (m) | 0.001 | Factor de forma k | 0.04
|  | Radio hidráulico de la sección vertical R (m) | 0.33463 | Peso específico del material ρs (g/cm3) | 2.65
|  | Reynolds para desplazamiento horizontal NR | 131.6921 | Diámetro partícula d (mm) | 0.01
|  | Velocidad horizontal VH (m/s) | 9.9421e-05 | Velocidad límite que resuspende | 0.016529
|  | Viscosidad cinemática del agua v (cm^2/s) | 0.010105 |  |  | Si VH < Vd no habrá resuspensión de material
|  | Factor de fricción para desplazamiento horizontal (f) | 0.18951
5. CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA TRANSICIÓN
|  | Espejo de agua del desarenador B (m) | 1.0058
|  | Espejo de agua en el canal de entrada b (m) | 0.8
|  | Ángulo de divergencia ө | 14
|  | Longitud de la transición L1 (m) | 0.41276
Note on T11: Elkin Cataño: A partir del número de Reynolds se determina si el flujo es laminar, de transición o turbulento
Note on M17: Elkin Cataño: La ecuación de Stokes es válida para Reynolds < 1. Flujo laminar
Note on B51: Elkin Cataño: Elegir la Velocidad de sedimentación más coherente entre la Metodología A y la Metodología B
Note on E58: Elkin Cataño: Para una eficiencia del 90%, K=3.6 . Gráfica Porcentaje de remoción vs Carga de tartamiento
Note on E75: Elkin Cataño: 0.001m para concreto
Note on G75: Elkin Cataño: Para arenas finas unigranulares
Note on D85: Elkin Cataño: T1 = b
Note on D86: Elkin Cataño: Características del canal que antecede la transición. Para un canal rectangular corresponde a la base de mismo
Note on E87: Elkin Cataño: Se recomienda que sea entre 12 y 30°

## Lecho secado
Concentración de solidos (mg/L) | 50
Caudal de diseño (m³/s) | 0.00675
Caudal de diseño (l/s) | 6.75
Carga de arena (Kg/d) | 29.16 | Ciclo de operación | 14 | 15 | 1
Masa de Sólido (Kg) | 408.24 | Densidad del material | 1600 |  | 2
Volumen de lodos (m³) | 0.25515 | Espesor de la capa de lodos (m) | 0.3 |  | 3
Área del lecho (m²) | 0.8505
Largo (m) | 1
Ancho (m) | 1
Modulos a implementar | 1
Área a implementar por módulo (m²) | 1
Área total de lechos a implementar (m²) | 1 | Cumple
| volumen desarenador m3 | 4.05
| tiempo de vaciado min | 10
| sg | 600
| caudal de descarga m3/s | 0.00675
| l/s | 6.75
Note on A1: Solidios sedimentables

## tanque de almacenamiento
caudal de diseño l/s | 0.1
caudal de diseño m3/s | 0.0001
Tiempo de almacenamiento hr | 11
Tiempo de almacenamiento sg | 39600
Volumen del tanque M3 | 3.96
DIMENSIONES
Largo (m) | 2
Ancho (m) | 1.5
Alto útil (m) | 1.4
Volumen (m3) | 4.2

## Tanque Bombeo lodos
Volumen del desarenador | m3 | 4.05
Dimensiones
Ancho | m | 1.5
largo | m | 2
Alto útil | m | 1.4
Volumen útil | m3 | 4.2