## Desareandor
1. DIÁMETRO Y PESO ESPECÍFICO
| Diámetro partícula d (mm) | 0.05
| Peso específico del material ρs (g/cm3) | 2.65
| Temperatura °C | 20
2. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN W
Metodología A | [8 empty] | Metodología B |  | Ley de Allen (Para flujo de transición)
Arkhangelski (1935) |  | Nomograma Stokes y Sellerio |  | OWENS |  | Scotti – Foglieni |  |  | STOKES (para flujo laminar) |  | Iteración N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
W (m/s) | 0.00692 | W Stokes (m/s) | 0.02 | Constante K | 1.28 | Diámetro partícula d (mm) | 0.05 |  | Viscosidad cinemática ŋ (cm^2/s) | 0.010105 | Peso específico del material ρs (g/cm3) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
|  | W Sellerio (m/s) | 0.02 | Peso específico del material ρs (g/cm3) | 2.65 | W (m/s) | 0.027285 |  | Peso específico del material ρs (g/cm3) | 2.65 | Diámetro partícula d (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | Diámetro partícula d (mm) | 0.05 |  |  |  | Diámetro partícula d (mm) | 0.05 | Reynolds | 0.11004 | 0.10775 | 0.10665 | 0.10611 | 0.10585 | 0.10572 | 0.10566 | 0.10563 | 0.10561 | 0.1056
|  |  |  | W (m/s) | 0.011626 |  |  |  | Vs (m/s) | 0.002224 | Coeficiente de arrastre CD | 227.4765 | 232.2146 | 234.5695 | 235.731 | 236.3016 | 236.5814 | 236.7185 | 236.7857 | 236.8186 | 236.8347
[9 empty] | Reynolds | 0.11004 | Vs (m/s) | 0.0021777 | 0.0021553 | 0.0021445 | 0.0021392 | 0.0021366 | 0.0021353 | 0.0021347 | 0.0021344 | 0.0021343 | 0.0021342
W Promedio método A (m/s) | 0.017166
MULTIPLICAR DATOS * 10^(-2) para obtener Viscosidad en unidades de cm^2/s
OWENS
Scotti – Foglieni
Nomograma Stokes y Sellerio |  |  |  | Tabla Arkhangelski (1935)
W Final (m/s) | 0.002224
3. CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEL DESARENADOR
|  | Área Superficial del desarenador As (m2) | 0.80935 | Se calcula el Área Superfical, considerando un factor de seguridad a partir de la tabla Porcentaje de remoción vs Carga de tratamiento. Buen comportamiento n=1/3. Para una eficiencia del 90%. K=3.6
|  | Coeficiente de seguridad K | 3.6
|  | Caudal Q (m3/s) | 0.0005
|  | Altura h (m) | 0.75 | Debe estar entre 0.75 y 1.5m (RAS)
|  | W (m/s) | 0.002224
|  | Área Transversal At (m2) | 0.33736 | At = h*b
|  | Velocidad de flujo V (m/s) | 0.0014821 | V = Q/At
|  | Ancho desarenador b (m) | 0.44982 | b=L/4 | La longitud debe ser mínimo 4 veces el ancho (RAS)
|  | Longitud desarenador L (m) | 1.7993 | L= 2 RAIZ(As)
|  | Tiempo de retención (s) | 1214.0259
|  | V/W | 0.6664 | Esta relación debe ser menor a 20 (RAS)
|  | Volumen del tanque (m3) | 0.60701 | V= h*L*b
|  | Carga superficial (m3/m2/día) | 53.3761
4. VELOCIDAD LÍMITE QUE RESUSPENDE EL MATERIAL
|  | Factor de fricción para desplazamiento horizontal (f) |  | Velocidad límite que resuspende el material
|  | rugosidad absoluta Ks (m) | 0.001 | Factor de forma k | 0.04
|  | Radio hidráulico de la sección vertical R (m) | 0.17302 | Peso específico del material ρs (g/cm3) | 2.65
|  | Reynolds para desplazamiento horizontal NR | 1015.0776 | Diámetro partícula d (mm) | 0.05
|  | Velocidad horizontal VH (m/s) | 0.0014821 | Velocidad límite que resuspende | 0.062639
|  | Viscosidad cinemática del agua v (cm^2/s) | 0.010105 |  |  | Si VH < Vd no habrá resuspensión de material
|  | Factor de fricción para desplazamiento horizontal (f) | 0.065984
5. CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA TRANSICIÓN
|  | Espejo de agua del desarenador B (m) | 0.44982
|  | Espejo de agua en el canal de entrada b (m) | 0.3
|  | Ángulo de divergencia ө | 14
|  | Longitud de la transición L1 (m) | 0.30045
Note on T11: Elkin Cataño: A partir del número de Reynolds se determina si el flujo es laminar, de transición o turbulento
Note on M17: Elkin Cataño: La ecuación de Stokes es válida para Reynolds < 1. Flujo laminar
Note on B51: Elkin Cataño: Elegir la Velocidad de sedimentación más coherente entre la Metodología A y la Metodología B
Note on E58: Elkin Cataño: Para una eficiencia del 90%, K=3.6 . Gráfica Porcentaje de remoción vs Carga de tartamiento
Note on E75: Elkin Cataño: 0.001m para concreto
Note on G75: Elkin Cataño: Para arenas finas unigranulares
Note on D85: Elkin Cataño: T1 = b
Note on D86: Elkin Cataño: Características del canal que antecede la transición. Para un canal rectangular corresponde a la base de mismo
Note on E87: Elkin Cataño: Se recomienda que sea entre 12 y 30°

## Trampa de grasas
| Ingresar datos |  | Resultados
Caudal diseño Qd (L/s) | 0.5 | Volumen de la Trampra V (L) | 90
tiempo de retención hidráulico tr (s) | 180 | Área superficial de la trampa A (m2) | 0.125
Velocidad ascendente Va (m/s) | 0.004 | Largo Trampa L (m) | 0.5
|  | Ancho Trampa B (m) | 0.25
|  | Altura Trampa H (m) | 0.72
|  | Ubicación del bafle Ub (m) | 0.375
|  | Altura del bafle Hb (m) | 0.648
|  | Espacio entre bafle y fondo (m) | 0.072
RAS 2000

## Filtro arena_carbon
Caudal (m3/día) | 43.2
Rata de filtración (m3/m2/día) | 7.2
Área del filtro (m2) | 6
PARA UN FLITRO RECTANGULAR
Longitud L (m) | 2.5
Ancho de filtro (m) | 2.4
PANTALLA DE DISTRIBUCIÓN
Caudal de retrolavado (L/s) | 9
Velocidad de paso entre orificios Vo (m/s) | 0.1
Área total orificios Ao (m2) | 0.09
Diámetro del orificio (m) | 0.0381
Área de cada orificio Aorf (m2) | 0.0011401
Número de orificios | 78.941
N° de filas de orificios | 10
N° de columnas de orificios | 7.8941
PÉRDIDAS DE CARGA (Ec Fair and Hatch) | ARENA | CARBÓN ACTIVADO | GRAVA
Coeficiente de Kozeny (f) | 5 | 5 | 5
Altura del lecho L (cm) | 50 | 30 | 15
Gravedad g (cm/s2) | 981 | 981 | 981
viscosidad cinemática ץ (cm2/s) | 0.01 | 0.01 | 0.01
Porosidad Po | 0.34 | 0.4 | 0.4
Coeficiente de esfericidad Ce | 0.95 | 0.7 | 0.82
Diámetro del material Dc (cm) | 0.052 | 0.06 | 0.5
Velocidad de filtración v (cm/s) Q/A | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333
Pérdida Hf (cm) | 3.4721 | 1.4627 | 0.0076748
Pérdida TOTAL (cm) | 4.9425
LAVADO DE FILTROS
PÉRDIDAS DE CARGA - RETROLAVADO | ARENA | CARBÓN ACTIVADO | GRAVA
Coeficiente de Kozeny (f) | 5 | 5 | 5
Altura del lecho L (cm) | 50 | 30 | 15
Gravedad g (cm/s2) | 981 | 981 | 981
viscosidad cinemática ץ (cm2/s) | 0.01 | 0.01 | 0.01
Porosidad Po | 0.34 | 0.4 | 0.4
Coeficiente de esfericidad Ce | 0.95 | 0.7 | 0.82
Diámetro de la arena Dc (cm) | 0.052 | 0.06 | 0.5
Velocidad de filtración v (cm/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5
Pérdida Hf (cm) | 208.3247 | 87.7645 | 0.46049
Pérdida TOTAL (cm) | 296.5496
Note on D24: Elkin Cataño: Constante experimental. "Teoría y práctica de la purificación del agua. Jorge Arboleda Valencia"
Note on D27: Elkin Cataño: Viscosidad a 20°C
Note on D29: Elkin Cataño: Para partículas casi esféricas
Note on F29: Elkin Cataño: para partículas redondeadas. Descripción Hidráulica de la Batería de Filtros de Planta No. 1 de La Atarjea. Félix Willy, Cristóbal Escobar.
Note on D41: Elkin Cataño: Constante experimental. "Teoría y práctica de la purificación del agua. Jorge Arboleda Valencia"
Note on D44: Elkin Cataño: Viscosidad a 20°C
Note on D46: Elkin Cataño: Para partículas casi esféricas
Note on F46: Elkin Cataño: para partículas redondeadas. Descripción Hidráulica de la Batería de Filtros de Planta No. 1 de La Atarjea. Félix Willy, Cristóbal Escobar.
Note on D48: Elkin Cataño: Velocidad de retrolavado para expandir el medio filtrante sin arrastrarlo

## desinfección
Caudal q (m3/s) | 0.0005
Diámetro de la tubería de entrega (pulgadas) | 1
Área (m2) | 0.00050671
Velocidad de salida del agua del filtro hacia cloración (m/s) | 0.98676
Dosis de Cloro (Hipoclorito de calcio)
Concentración de cloro en el efluente (mg/L) | 4
% de cloro en el hipoclorito de calcio | 65
Concentración de hipoclorito en el efluente (mg/L) | 6.1538
Concentración solución madre de cloro (mg/L) | 100
Volumen de solución madre de cloro (L) | 20
Cantidad necesaria de hipoclorito para preparar solución madre de cloro (gramos) | 3.0769
Solución madre de cloro a dosificar en agua filtrada (L/s) | 0.02
Note on D10: Elkin Cataño: En la Tabla E.4.38 se recomienda una contración de cloro entre 1 y 6 mg/L

## tanque de desinfección
Tanque cloración
Caudal l/s | 0.5
Caudal m3/min | 0.03
Tiempo de almacenamiento (min) | 30
D. Volumen total de almacenamiento (m3) | 0.9
DIMENSIONES TANQUE RECTANGULAR
ANCHO (m) | 1
LARGO (m) | 1
ALTURA UTIL (3) | 0.9
VOLUMEN UTIL m3 | 0.9
BORDE LIBRE (m) | 0.3
Volumen total del tanque | 1.2
diámetro tubería
Pendiente | 0.03
Caudal (m3/s) | 0.0005
Coeficiente HW GRP | 150
Diámetro optimo Ec HW (m) | 0.02762
Diámetro optimo Ec HW (pul) | 1.0874
Diámetro seleccionado(m) | 0.0254
Area tubería (m2) | 0.00050671
Velocidad (m/s) | 0.98676

## lecho de secado
Concentración de solidos (mg/L) | 50
Caudal de diseño (m³/s) | 0.0020333
Caudal de diseño (l/s) | 2.0333
Carga de arena (Kg/d) | 8.784 | Ciclo de operación | 8 | 1
Masa de Sólido (Kg) | 70.272 | Densidad del material | 1600 | 2
Volumen de arena (m³) | 0.04392 | Espesor de la capa (m) | 0.3 | 3
Área del lecho (m²) | 0.1464
Largo (m) | 0.6
Ancho (m) | 0.6
Modulos a implementar | 2
Área a implementar por módulo (m²) | 0.36
Área total de lechos a implementar (m²) | 0.72 | Cumple
| volumen desarenador m3 | 0.61
| tiempo de vaciado min | 5
| sg | 300
| caudal de descarga m3/s | 0.0020333
| l/s | 2.0333
Note on A1: Solidios sedimentables